## Ilmanvaihtolaskelma
Ilmanvaihtolaskelma | [9 empty] | Päätelaitteen säätöasennon laskeminen litrojen ja paineen mukaan
Nro | Huone | Päätelaite | Tyyppi | Asento (mm tai n) | Paine-ero (Pa) | Ilmamäärä (l/s) | Suunniteltu (l/s) | Ero (l/s) | Ero (%) | Päätelaite | Tyyppi | Asento (mm tai n) | Paine-ero (Pa) | Haluttu virtaus (l/s)
1 | OH | KTS-100 | Tuloilma | 12 | 4 | 10.277 | 10 | 0.277 | 3% | KSO-125 | Poistoilma | 3.7445 | 10 | 10
2 | OH | KTS-100 | Tuloilma | 12 | 4 | 10.277 | 10 | 0.277 | 3%
3 | K | KSO-125 | Poistoilma | -7 | 25 | 9.264 | 10 | -0.736 | -7%
4 | TH | KTS-100 | Tuloilma | 8 | 6 | 8.6705 | 8 | 0.67046 | 8.75%
5 | WC 1 | KSO-125 | Poistoilma | -4 | 19 | 9.6114 | 10 | -0.38863 | -4%
6 | MH 3 | KTS-100 | Tuloilma | 8 | 5 | 7.915 | 8 | -0.08499 | -1.25%
7 | MH 2 | KTS-100 | Tuloilma | 8 | 5 | 7.915 | 8 | -0.08499 | -1.25%
8 | MH 1 | KTS-100 | Tuloilma | 12 | 5 | 11.49 | 12 | -0.50996 | -4.167%
9 | KHH | KSO-125 | Poistoilma | 8 | 11 | 12.3438 | 12 | 0.34381 | 2.5%
10 | WC 2 | KSO-100 | Poistoilma | 3 | 13 | 7.7519 | 8 | -0.24806 | -2.5%
11 | PH | KSO-125 | Poistoilma | 10 | 12 | 13.8266 | 15 | -1.1734 | -8%
12 | S | KTS-100 | Tuloilma | 7 | 4 | 6.28 | 6 | 0.28 | 5%
13 | S | KSO-100 | Poistoilma | 2 | 6 | 5.0445 | 5 | 0.044479 | 0%
14 |  | KSO-100 | Poistoilma | 8 | 6 | 6.376 | 5 | 1.376 | 28%
[6 empty] | Tuloilmavirrat |  |  | 7 kpl
Yhteenveto | [5 empty] | Lämpötila (°C) | 20
[6 empty] | Mitattu (l/s) | Suunniteltu | Ero (l/s) | Ero %
[6 empty] | 62.8245 | 62 | 0.82451 | 1.33%
Suunniteltu tuloilmavirta on 3,0 l/s (4,8%) pienempi kuin poistoilmavirta. | [5 empty] | Poistoilmavirrat |  |  | 7 kpl
Mitattu tuloilmavirta on 1,4 l/s (2,2%) pienempi kuin poistoilmavirta. | [5 empty] | Lämpötila (°C) | 20
Ilmanvaihto tekee rakennuksesta lievästi alipaineisen. | [5 empty] | Mitattu | Suunniteltu | Ero (l/s) | Ero %
[5 empty] | ©Fraatti | 64.2182 | 65 | -0.78176 | -1.203%

## Venttiilit
Tuloilmaventtiilit
KTS-100/125 | STQA-100/125
Rak mk E7 KTS-100 max 12mm, KTS-125 max 8mm (*)
Poistoilmaventtiilit
KSO-100/125
Rak mk E7 KSO-100 max 10mm, KSO-125 max 7,5mm (*)
(*) Koskee eri palo-osastoja

## Kaavat
Kaavat | mm -> k-arvo | k-arvo -> mm
KSO-100 | 0,0906x + 1,8782 | 11,022x - 20,705
KSO-125 | 0,0006x2 + 0,124x + 2,6914 | -0,3012x2 + 9,7134x - 23,96
KTS-100 | 0,3997x + 0,3421 | 2,499x - 0,8471
KTS-125 | 0,006x2 + 0,3161x + 0,8944 | -0,072x2 + 2,9879x - 2,3442
KTS-100 (suuntaava) | -0,004x^2 + 0,2431x + 0,5081 | 0,7445x2 + 2,48x - 1,0574
KTS-125 (suuntaava) | -0,0058x2 + 0,3221x + 0,835 | 0,5833x2 + 0,9293x - 0,2609
KTS-100 (s >06.2006) | 0,01222x2 + 0,4069x + 0,2263 | 0,7921x3 - 4,0196x2 + 9,5833x - 4,3404
KTS-125 (s >06.2006) | -0,0134x2 + 0,4836x + 0,1744 | 0,6853x3 - 5,4573x2 + 17,249x - 13,82
STQA-100/125 | 0,3x | 3,33333x
ilman tiheys vs lämpötila | y = 2E-05x2 - 0,0048x + 1,2917

## Laskut
ilmamäärät eri venttileillä
[10 empty] | KSO-100 | KSO-125 | KTS-100 | KTS-125 | KTS-100 (suuntaava) | KTS-125 (suuntaava) | KTS-100 (s >06.2006) | KTS-125 (s >06.2006) | STQA-100/125
mitattu lkm |  | mitattu litrat |  | suunniteltu lkm |  | suunniteltu litrat |  | ilmamäärä venttiililtä X
tulot | poistot | tulot | poistot | tulot | poistot | tulot | poistot |  |  | 5.9308 | 8.5316 | 10.277 | 11.1032 | 5.6986 | 7.73 | 6.6988 | 8.096 | 7.2
1 |  | 10.277 |  | 1 |  | 10 |  | 10.277 |  | 5.9308 | 8.5316 | 10.277 | 11.1032 | 5.6986 | 7.73 | 6.6988 | 8.096 | 7.2
1 |  | 10.277 |  | 1 |  | 10 |  | 10.277 |  | 6.22 | 9.264 | -12.279 | -5.1215 | -6.948 | -8.5195 | -16.1039 | -19.337 | -10.5
| 1 |  | 9.264 |  | 1 |  | 10 | 9.264 |  | 6.376 | 9.1165 | 8.6705 | 9.3257 | 5.3813 | 7.4479 | 6.6122 | 7.8031 | 5.8788
1 |  | 8.6705 |  | 1 |  | 8 |  | 8.6705 |  | 6.6072 | 9.6114 | -5.4778 | -1.1943 | -2.3028 | -2.3808 | -6.9604 | -8.6062 | -5.2307
| 1 |  | 9.6114 |  | 1 |  | 10 | 9.6114 |  | 5.8205 | 8.3222 | 7.915 | 8.5132 | 4.9124 | 6.799 | 6.0361 | 7.1232 | 5.3666
1 |  | 7.915 |  | 1 |  | 8 |  | 7.915 |  | 5.8205 | 8.3222 | 7.915 | 8.5132 | 4.9124 | 6.799 | 6.0361 | 7.1232 | 5.3666
1 |  | 7.915 |  | 1 |  | 8 |  | 7.915 |  | 6.6308 | 9.5386 | 11.49 | 12.4138 | 6.3712 | 8.6424 | 7.4895 | 9.0516 | 8.0498
1 |  | 11.49 |  | 1 |  | 12 |  | 11.49 |  | 8.6332 | 12.3438 | 11.7399 | 12.6271 | 7.2863 | 10.0845 | 8.953 | 10.5654 | 7.9599
| 1 |  | 12.3438 |  | 1 |  | 12 | 12.3438 |  | 7.7519 | 11.0647 | 5.5569 | 6.8386 | 4.3317 | 6.3065 | 4.8207 | 5.4249 | 3.245
| 1 |  | 7.7519 |  | 1 |  | 8 | 7.7519 |  | 9.6448 | 13.8266 | 15.0311 | 16.1268 | 8.7957 | 12.0412 | 10.6462 | 12.7146 | 10.3923
| 1 |  | 13.8266 |  | 1 |  | 15 | 13.8266 |  | 5.0248 | 7.1776 | 6.28 | 6.8022 | 4.0276 | 5.611 | 4.9516 | 5.806 | 4.2
1 |  | 6.28 |  | 1 |  | 6 |  | 6.28 |  | 5.0445 | 7.2059 | 2.7961 | 3.7982 | 2.3963 | 3.5665 | 2.428 | 2.665 | 1.4697
| 1 |  | 5.0445 |  | 1 |  | 5 | 5.0445 |  | 6.376 | 9.1165 | 8.6705 | 9.3257 | 5.3813 | 7.4479 | 6.6122 | 7.8031 | 5.8788
| 1 |  | 6.376 |  | 1 |  | 5 | 6.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 62.8245 | 64.2182 | 7 | 7 | 62 | 65
| Johtopäätökset | [8 empty] | KSO-100 | KSO-125 | KTS-100 | KTS-125 | KTS-100 (suuntaava) | KTS-125 (suuntaava) | KTS-100 (s >06.2006) | KTS-125 (s >06.2006) | STQA-100/125
| mitattu |  | 2 | 1=samat | 2=alip | 3=ylip
|  |  | 1.3937 | abs l/s ero | [5 empty] | 14.1496 | 3.7445 | 7.0554 | 6.3844 | 14.23 | 8.5108 | 10.8171 | 7.8242 | 10.5409
|  |  | 2.218% | abs % ero
[8 empty] | lämpötila |  | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30
| suunniteltu |  | 2 | 1=samat | 2=alip | 3=ylip |  | tiheys @RH 20% |  | 1.4517 | 1.3943 | 1.3411 | 1.2917 | 1.2455 | 1.202 | 1.1607
|  |  | 3 | abs l/s ero | [5 empty] | 1.4537 | 1.3957 | 1.3417 | 1.2917 | 1.2457 | 1.2037 | 1.1657
|  |  | 4.839% | abs % ero
[9 empty] | virtaus | lämpötila
[9 empty] | 9.264 | -30
8.4299