## Ohje
Power World R290 -lämpöpumpun parametritaulukko
Foorumikäyttöön koottu pohja. Ei sisällä kenenkään koneen omia arvoja – jokainen täyttää omansa.
⚠ Lue ennen kuin muutat mitään
Tehdasparametrit ohjaavat suoraan kompressoria, paisuntaventtiiliä ja suojauksia. Väärä arvo ei välttämättä näy heti, mutta se voi päästää nestettä kompressoriin, nostaa kuumakaasun liian korkeaksi tai estää suojaa toimimasta. Seurauksena voi olla kallis kompressori- tai venttiilivika. Takuu ei välttämättä korvaa vahinkoja, jos asetuksia on muutettu.
Muuta arvoja vain, jos:
• ymmärrät kylmäprosessin perusteet: tulistus, höyrystymis- ja lauhtumispaine, kuumakaasu ja paisuntaventtiilin tehtävä
• pystyt seuraamaan pumpun toimintaa muutoksen jälkeen (taajuus, kuumakaasu, venttiilin avautuma, höyrystymislämpötila), mieluiten tallentavalla seurannalla kuten Home Assistantilla
• tiedät, miksi muutat arvoa ja mitä odotat tapahtuvan
• olet tallentanut alkuperäiset arvot, jotta voit palata niihin
Jos pumppu toimii hyvin, sen asetuksiin ei tarvitse koskea. Tämän taulukon tarkoitus on ensisijaisesti auttaa ymmärtämään ja dokumentoimaan omat asetukset, ei kannustaa muuttamaan niitä.
Miksi omat arvot?
Koneiden tehdasasetukset vaihtelevat ohjelmistoversion ja maan mukaan, ja tehdas voi muuttaa arvoja etänä Tuya-pilven kautta. Tehtaan yleislistan oletusarvot eivät siis ole kenenkään koneen todellisia arvoja, eikä toisen koneen säätöjä kannata kopioida – erityisesti paisuntaventtiilin avautumat ovat kohdekohtaisia.
Näin täytät taulukon
1. Ota valokuvat ohjaimen KAIKISTA parametrisivuista (tehdasparametrit A, B, C, D, F, R ja käyttäjäparametrit) ennen kuin muutat mitään. Kuvat ovat paras varmuuskopio.
2. Kirjoita kuvista arvot sarakkeeseen "Oma alkuperäinen". Tämä on koneesi lähtötilanne.
3. Kopioi samat arvot sarakkeeseen "Oma nykyinen".
4. Kun muutat jotain, päivitä "Oma nykyinen", muutospäivä ja syy. Solu muuttuu automaattisesti keltaiseksi, kun se poikkeaa alkuperäisestä.
5. Kirjaa muutokset myös Muutosloki-lehdelle: mitä muutit, miksi ja mikä oli tulos. Näin näet myöhemmin, mikä auttoi.
Vihreät sarakkeet ovat sinun täytettäviäsi. Oranssilla merkityt rivit ovat erityisen tärkeitä suojaukselle. Punaisella merkitty rivi on tunnettu ohjelmointivirhe.
Ohjain, sovellus ja tehtaan lista eivät täsmää
• Ohjain näyttää enemmän parametreja kuin sovellus – esim. TP4 (pysäytysraja) löytyy vain ohjaimen käyttäjäparametreista (P06).
• Sovelluksessa on joitain kohtia, joita ohjaimessa ei näy, ja sovellus jakaa käyttäjäparametrit eri valikoihin (lämpötila, käyttäjä, tehdas).
• Sovelluksessa tehdasasetuksiin pääsee vain pumppu pysäytettynä + koodilla; ohjaimessa riittää koodi.
• Sama parametri voi löytyä kahdesta paikasta: P06 = R20 (TP4), P07 = R16 (TP0), F05/F08 käyttäjä- ja tehdasparametreissa. Kun muutat toista, toinen muuttuu samalla.
• Ohjaimen B18 on eri parametri kuin tehtaan listan B18.
• B-ryhmä (apuventtiili, EVI) on R32-ohjelmiston jäänne koneissa, joissa apupiiriä ei ole.
Huomio
Selitykset perustuvat tehtaan listaan, ohjaimeen, Modbus-dokumenttiin ja käyttäjien havaintoihin. Osa on päätelmiä, ja dokumentaatio on puutteellista. Muuta yhtä asiaa kerrallaan ja seuraa vaikutusta. Kylmäpiirin töitä (R290) saa tehdä vain pätevä asentaja.
Taulukko täydentyy käyttäjien havainnoista. Jos huomaat virheen tai voit vahvistaa epävarman kohdan, kerro siitä ketjussa.

## Tehdasparametrit
Tehdasparametrit (ohjain: Factory parameters, koodi tarvitaan)
Vihreät sarakkeet täytät itse. "Oma nykyinen" muuttuu keltaiseksi, kun se poikkeaa alkuperäisestä. Oranssi koodi = tärkeä suojauksen kannalta. Punainen = tunnettu ohjelmointivirhe. Tehtaan yleislistan oletusarvoja ei ole mukana tarkoituksella.
Koodi | Parametri (tehtaan lista / ohjain) | Selitys | Säätöalue | Alue / ehto | Yksikkö | Oma alkuperäinen | Oma nykyinen | Muutospäivä | Omat huomiot | Yleishuomio
A-ryhmä: Pääpaisuntaventtiili
A01 | Action period of main expansion valve | Pääpaisuntaventtiilin säätöjakso (kuinka usein venttiiliä säädetään) | 20S~90S |  | s
A02 | Main expansion valve heating target superheat 1 | Lämmityksen tavoitetulistus, ulkolämpötila-alue 1 (A02 lämpimin … A09 kylmin) | -5 °C~10 °C | Ulkolämpötila T≥ 14 °C | °C |  |  |  |  | Pieni tulistus = höyrystin tehokkaammin käytössä, mutta riski nesteelle kompressorissa. Suuri tulistus = turvallisempi, mutta heikompi teho ja korkeampi kuumakaasu.
A03 | Main expansion valve heating target superheat 2 | Lämmityksen tavoitetulistus, ulkolämpötila-alue 2 (A02 lämpimin … A09 kylmin) | -5 °C~10 °C | Ulkolämpötila [9, 14) | °C
A04 | Main expansion valve heating target superheat 3 | Lämmityksen tavoitetulistus, ulkolämpötila-alue 3 (A02 lämpimin … A09 kylmin) | -5 °C~10 °C | Ulkolämpötila [4, 9) | °C
A05 | Main expansion valve heating target superheat 4 | Lämmityksen tavoitetulistus, ulkolämpötila-alue 4 (A02 lämpimin … A09 kylmin) | -5 °C~10 °C | Ulkolämpötila [-5, 4) | °C
A06 | Main expansion valve heating target superheat 5 | Lämmityksen tavoitetulistus, ulkolämpötila-alue 5 (A02 lämpimin … A09 kylmin) | -5 °C~10 °C | Ulkolämpötila [-10, -5) | °C
A07 | Main expansion valve heating target superheat 6 | Lämmityksen tavoitetulistus, ulkolämpötila-alue 6 (A02 lämpimin … A09 kylmin) | -5 °C~10 °C | Ulkolämpötila [-16, -10) | °C
A08 | Main expansion valve heating target superheat 7 | Lämmityksen tavoitetulistus, ulkolämpötila-alue 7 (A02 lämpimin … A09 kylmin) | -5 °C~10 °C | Ulkolämpötila [-23, -16) | °C
A09 | Main expansion valve heating target superheat 8 | Lämmityksen tavoitetulistus, ulkolämpötila-alue 8 (A02 lämpimin … A09 kylmin) | -5 °C~10 °C | Ulkolämpötila T<-23 °C | °C
A10 | Main expansion cooling target superheat 1 | Jäähdytyksen tavoitetulistus, alue 1 | -5 °C~10 °C | Ulkolämpötila T≥ 38 °C | °C |  |  |  |  | Havaittu: tehdas on voinut muuttaa näitä etänä (Tuya) ilman ilmoitusta. Vertaa välillä alkuperäisiin.
A11 | Main expansion cooling target superheat 2 | Jäähdytyksen tavoitetulistus, alue 2 | -5 °C~10 °C | Ulkolämpötila [30, 38) | °C
A12 | Main expansion cooling target superheat 3 | Jäähdytyksen tavoitetulistus, alue 3 | -5 °C~10 °C | Ulkolämpötila [25, 30) | °C
A13 | Main expansion cooling target superheat 4 | Jäähdytyksen tavoitetulistus, alue 4 | -5 °C~10 °C | Ulkolämpötila T<25 °C | °C
A14 | Heating main valve initial opening 00 | Lämmityksen käynnistysavautuma, ulkolämpötila-alue 1 | 0~480 | Ulkolämpötila T≥ 14 °C | askel |  |  |  |  | KOHDEKOHTAINEN: sopiva avautuma riippuu veden lämpötilasta, käyntitaajuudesta ja kohteesta. Liian suuri avautuma päästää nestettä kompressoriin käynnistyksessä. Älä kopioi toisen koneen arvoja.
A15 | Heating main valve initial opening 01 | Lämmityksen käynnistysavautuma, ulkolämpötila-alue 2 | 0~480 | Ulkolämpötila [9, 14) | askel
A16 | Heating main valve initial opening 02 | Lämmityksen käynnistysavautuma, ulkolämpötila-alue 3 | 0~480 | Ulkolämpötila [4, 9) | askel
A17 | Heating main valve initial opening 03 | Lämmityksen käynnistysavautuma, ulkolämpötila-alue 4 | 0~480 | Ulkolämpötila [-5, 4) | askel
A18 | Heating main valve initial opening 04 | Lämmityksen käynnistysavautuma, ulkolämpötila-alue 5 | 0~480 | Ulkolämpötila [-10, -5) | askel
A19 | Heating main valve initial opening 05 | Lämmityksen käynnistysavautuma, ulkolämpötila-alue 6 | 0~480 | Ulkolämpötila [-16, -10) | askel
A20 | Heating main valve initial opening 06 | Lämmityksen käynnistysavautuma, ulkolämpötila-alue 7 | 0~480 | Ulkolämpötila [-23, -16) | askel
A21 | Heating main valve initial opening 07 | Lämmityksen käynnistysavautuma, ulkolämpötila-alue 8 | 0~480 | Ulkolämpötila T<-23 °C | askel
A22 | Cooling main valve initial opening 00 | Jäähdytyksen käynnistysavautuma, alue 1 | 0~480 | Ulkolämpötila T≥ 38 °C | askel
A23 | Cooling main valve initial opening 01 | Jäähdytyksen käynnistysavautuma, alue 2 | 0~480 | Ulkolämpötila [30, 38) | askel
A24 | Cooling main valve initial opening 02 | Jäähdytyksen käynnistysavautuma, alue 3 | 0~480 | Ulkolämpötila [25, 30) | askel
A25 | Cooling main valve initial opening 03 | Jäähdytyksen käynnistysavautuma, alue 4 | 0~480 | Ulkolämpötila T<25 °C | askel
A26 | Hot water main valve initial opening 00 | Käyttöveden käynnistysavautuma, alue 1 | 0~480 | Ulkolämpötila T≥ 25 °C | askel |  |  |  |  | Kohdekohtainen, kuten A14–A21.
A27 | Hot water main valve initial opening 01 | Käyttöveden käynnistysavautuma, alue 2 | 0~480 | Ulkolämpötila [10, 25) | askel
A28 | Hot water main valve initial opening 02 | Käyttöveden käynnistysavautuma, alue 3 | 0~480 | Ulkolämpötila [-10, 10) | askel
A29 | Hot water main valve initial opening 03 | Käyttöveden käynnistysavautuma, alue 4 | 0~480 | Ulkolämpötila T<-10 °C | askel
A30 | Heating main valve automatic adjustment lower limit 00 | Lämmityksen automaattisäädön alaraja (minimiavautuma), alue 1 | 0~480 | Ulkolämpötila [9, 14) | askel |  |  |  |  | KOHDEKOHTAINEN: liian suuri alaraja estää venttiiliä sulkeutumasta tarpeeksi → nestettä kompressoriin, kuumakaasu jää matalaksi. Liian pieni → venttiili voi sulkeutua liikaa.
A31 | Heating main valve automatic adjustment lower limit 01 | Lämmityksen automaattisäädön alaraja (minimiavautuma), alue 2 | 0~480 | Ulkolämpötila [4, 9) | askel
A32 | Heating main valve automatic adjustment lower limit 02 | Lämmityksen automaattisäädön alaraja (minimiavautuma), alue 3 | 0~480 | Ulkolämpötila [-5, 4) | askel
A33 | Heating main valve automatic adjustment lower limit 03 | Lämmityksen automaattisäädön alaraja (minimiavautuma), alue 4 | 0~480 | Ulkolämpötila [-10, -5) | askel
A34 | Heating main valve automatic adjustment lower limit 04 | Lämmityksen automaattisäädön alaraja (minimiavautuma), alue 5 | 0~480 | Ulkolämpötila [-16, -10) | askel
A35 | Heating main valve automatic adjustment lower limit 05 | Lämmityksen automaattisäädön alaraja (minimiavautuma), alue 6 | 0~480 | Ulkolämpötila [-23, -16) | askel
A36 | Heating main valve automatic adjustment lower limit 06 | Lämmityksen automaattisäädön alaraja (minimiavautuma), alue 7 | 0~480 | Ulkolämpötila T<-23 °C | askel
A37 | Heating main valve automatic adjustment lower limit 07 | Lämmityksen automaattisäädön alaraja (minimiavautuma), alue 8 | 0~480 |  | askel
A38 | Exhaust temperature regulated by main expansion valve | Kuumakaasun lämpötila, josta pääventtiili alkaa rajoittaa kuumakaasua avautumalla | 70 °C~125 °C |  | °C |  |  |  |  | Tavoite: A38 muutama aste TP0:n (R16) alapuolelle, jotta venttiili ehtisi säätää pehmeästi ennen voimakasta avausta. Vaikutusta ei ole vielä varmistettu kokeilla. Foorumin graafeissa, joissa A38 ja TP0 ovat lähellä toisiaan, venttiili hyppää kerralla auki ja kuumakaasu romahtaa.
A39 | Opening of main expansion valve for defrosting | Pääventtiilin avautuma sulatuksen aikana | 20~450 |  | askel
A40 | Minimum opening of main expansion valve in hot water mode | Pääventtiilin minimiavautuma käyttövesitilassa | 50~150 | Ulkolämpötila [9, 14) | askel |  |  |  |  | OHJELMOINTIVIRHE: käyttöveden minimiavautuma rajoittaa myös lämmityksen avautumaa. Sama virhe on havaittu myös R32-koneissa. Tarkista tämä arvo.
A41 | Mode selection of main expansion valve | Pääventtiilin säätötapa: 0 = automaatti, 1 = käsiajo, 2 = Check&Adjust (taulukon mukaan) | 0-Auto / 1-Manual / 2-Check& Adjust | [6 empty] | 2 = Check&Adjust: havaittu jatkuvaa venttiilin säätöä. Havainto: Auto-tilassa (0) venttiili säätää rauhallisemmin, ja sulatuksia voi tulla vähemmän. 1 = käsiajo: venttiili pysyy A42:n askelmäärässä eikä säädy lainkaan – vain vianetsintään.
A42 | Manual steps of main expansion valve | Pääventtiilin askelmäärä käsiajossa (A41 = 1) | 20~450 |  | askel |  |  |  |  | Käytetty jumiutuneen venttiilin herättelyyn (A41 = 1). Muista palauttaa A41 automaatille.
A43 | Superheat ratio coefficient of main expansion valve | Tulistussäädön suhdekerroin (P) | 1~20
A44 | Superheat differential coefficient of main expansion valve | Tulistussäädön erokerroin (D) | 1~180
A45 | Initial opening adjustment mode of expansion valve | Käynnistysavautuman tila: 0 = kiinteä, 1 = mukautuva | 0-fixed / 1-Adjustable | [6 empty] | Tarkista, että arvo on 1. Arvolla 1 käynnistysavautuma valitaan ulkolämpötilan mukaan (A14–A21). Arvolla 0 venttiili käynnistyisi samalla avautumalla kaikissa lämpötiloissa. Tehtaan yleislistassa oletus on 0, mutta koneissa tehdasasetus on 1.
A46 | Main valve frequency variation coefficient | Pääventtiilin taajuusmuutoskerroin | 1~50
A47 | Auxiliary valve frequency variation coefficient | Apuventtiilin taajuusmuutoskerroin | 1~50
A48 | Defrost delay variation coefficient | Sulatusviiveen muutoskerroin | 1~50
B-ryhmä: Apupaisuntaventtiili (EVI)
B01 | Mode selection of assistant expansion valve | Apuventtiilin säätötapa: 0 = automaatti, 1 = käsiajo | 0-Auto / 1-Manual | [6 empty] | B-ryhmä koskee apupaisuntaventtiiliä (EVI / höyryruiskutus). Tarkista, onko koneessasi apuventtiili ja -piiri. Jos ei ole, B-arvoilla ei luultavasti ole vaikutusta (R32-ohjelmiston jäänne).
B02 | Manual steps of assistant expansion valve | Apuventtiilin askelmäärä käsiajossa | 20~450 |  | askel
B03 | Ambient temperature of starting assistant solenoid valve | Ulkolämpötila, jonka alapuolella apupiirin magneettiventtiili avataan | 11 °C~45 °C |  | °C
B04 | Exhaust ratio coefficient of assitant expansion valve | Apuventtiilin kuumakaasusäädön suhdekerroin | 1~20
B05 | Exhaust differential coefficient of assistant expansion valve | Apuventtiilin kuumakaasusäädön erokerroin | 0~180
B06 | Superheat ratio coefficient of assitant expansion valve | Apuventtiilin tulistussäädön suhdekerroin | 1~20
B07 | Superheat differential coefficient of assistant expansion valve | Apuventtiilin tulistussäädön erokerroin | 0~180
B08 | Regulation period of assistant expansion valve | Apuventtiilin säätöjakso | 10~20 |  | s
B09 | Target exhaust temperature of assistant expansion valve | Apuventtiilin tavoitekuumakaasulämpötila | 70~120 |  | °C
B10 | Exhaust temperature of closing the assistant expansion valve | Kuumakaasun lämpötila, jonka alla apuventtiili suljetaan | 40~70 |  | °C
B11 | Assistant expansion valve target superheat 1 | Apuventtiilin tavoitetulistus, alue 1 | -10~10 | Ulkolämpötila T≥ 14 °C | °C
B12 | Assistant expansion valve target superheat 2 | Apuventtiilin tavoitetulistus, alue 2 | -10~10 | Ulkolämpötila [9, 14) | °C
B13 | Assistant expansion valve target superheat 3 | Apuventtiilin tavoitetulistus, alue 3 | -10~10 | Ulkolämpötila [4, 9) | °C
B14 | Assistant expansion valve target superheat 4 | Apuventtiilin tavoitetulistus, alue 4 | -10~10 | Ulkolämpötila [-5, 4) | °C
B15 | Assistant expansion valve target superheat 5 | Apuventtiilin tavoitetulistus, alue 5 | -10~10 | Ulkolämpötila [-10, -5) | °C
B16 | Assistant expansion valve target superheat 6 | Apuventtiilin tavoitetulistus, alue 6 | -10~10 | Ulkolämpötila [-16, -10) | °C
B17 | Assistant expansion valve target superheat 7 | Apuventtiilin tavoitetulistus, alue 7 | -10~10 | Ulkolämpötila [-23, -16) | °C
B18 | Ohjain: Electronic expansion valve initial opening maintenance time (tehtaan listassa: Assistant expansion valve target superheat 8) | OHJAIMESSA: paisuntaventtiilin odotusaika pysähdyksen jälkeen ennen paluuta lepoasentoon |  |  | s |  |  |  |  | HUOM: ohjaimen B18 on eri parametri kuin tehtaan listan B18 (apuventtiilin tulistus 8). Sovelluksessa: "Electronic expansion valve initial opening maintenance time". Esim. 120 s.
B19 | Heating assistant expansion valve initial opening 00 | Apuventtiilin käynnistysavautuma lämmityksessä, alue 1 | 0~480 | Ulkolämpötila T≥ 14 °C | askel
B20 | Heating assistant expansion valve initial opening 01 | Apuventtiilin käynnistysavautuma lämmityksessä, alue 2 | 0~480 | Ulkolämpötila [9, 14) | askel
B21 | Heating assistant expansion valve initial opening 02 | Apuventtiilin käynnistysavautuma lämmityksessä, alue 3 | 0~480 | Ulkolämpötila [4, 9) | askel
B22 | Heating assistant expansion valve initial opening 03 | Apuventtiilin käynnistysavautuma lämmityksessä, alue 4 | 0~480 | Ulkolämpötila [-5, 4) | askel
B23 | Heating assistant expansion valve initial opening 04 | Apuventtiilin käynnistysavautuma lämmityksessä, alue 5 | 0~480 | Ulkolämpötila [-10, -5) | askel
B24 | Heating assistant expansion valve initial opening 05 | Apuventtiilin käynnistysavautuma lämmityksessä, alue 6 | 0~480 | Ulkolämpötila [-16, -10) | askel
B25 | Heating assistant expansion valve initial opening 06 | Apuventtiilin käynnistysavautuma lämmityksessä, alue 7 | 0~480 | Ulkolämpötila [-23, -16) | askel
B26 | Heating assistant expansion valve initial opening 07 | Apuventtiilin käynnistysavautuma lämmityksessä, alue 8 | 0~480 | Ulkolämpötila T<-23 °C | askel
B27 | Hot water assistant expansion valve initial opening 00 | Apuventtiilin käynnistysavautuma käyttövedessä, alue 1 | 0~480 | Ulkolämpötila T≥ 25 °C | askel
B28 | Hot water assistant expansion valve initial opening 01 | Apuventtiilin käynnistysavautuma käyttövedessä, alue 2 | 0~480 | Ulkolämpötila [10, 25) | askel
B29 | Hot water assistant expansion valve initial opening 02 | Apuventtiilin käynnistysavautuma käyttövedessä, alue 3 | 0~480 | Ulkolämpötila [-10, 10) | askel
B30 | Hot water assistant expansion valve initial opening 03 | Apuventtiilin käynnistysavautuma käyttövedessä, alue 4 | 0~480 | Ulkolämpötila T<-10 °C | askel
B31 | Heating assistant expansion valve automatic adjustment lower limit 00 | Apuventtiilin automaattisäädön alaraja lämmityksessä, alue 1 | 0~480 | Ulkolämpötila T≥ 14 °C | askel
B32 | Heating assistant expansion valve automatic adjustment lower limit 01 | Apuventtiilin automaattisäädön alaraja lämmityksessä, alue 2 | 0~480 | Ulkolämpötila [9, 14) | askel
B33 | Heating assistant expansion valve automatic adjustment lower limit 02 | Apuventtiilin automaattisäädön alaraja lämmityksessä, alue 3 | 0~480 | Ulkolämpötila [4, 9) | askel
B34 | Heating assistant expansion valve automatic adjustment lower limit 03 | Apuventtiilin automaattisäädön alaraja lämmityksessä, alue 4 | 0~480 | Ulkolämpötila [-5, 4) | askel
B35 | Heating assistant expansion valve automatic adjustment lower limit 04 | Apuventtiilin automaattisäädön alaraja lämmityksessä, alue 5 | 0~480 | Ulkolämpötila [-10, -5) | askel
B36 | Heating assistant expansion valve automatic adjustment lower limit 05 | Apuventtiilin automaattisäädön alaraja lämmityksessä, alue 6 | 0~480 | Ulkolämpötila [-16, -10) | askel
B37 | Heating assistant expansion valve automatic adjustment lower limit 06 | Apuventtiilin automaattisäädön alaraja lämmityksessä, alue 7 | 0~480 | Ulkolämpötila [-23, -16) | askel
B38 | Heating assistant expansion valve automatic adjustment lower limit 07 | Apuventtiilin automaattisäädön alaraja lämmityksessä, alue 8 | 0~480 | Ulkolämpötila T<-23 °C | askel
B39 | Opening of assistant expansion valve during defrosting | Apuventtiilin avautuma sulatuksen aikana | 0~480 |  | askel
B40 | Opening of assistant expansion valve during cooling | Apuventtiilin avautuma jäähdytyksessä | 0~480 |  | askel
B41 | Hot water assistant expansion valve automatic regulating lower limit 00 | Apuventtiilin automaattisäädön alaraja käyttövedessä, alue 1 | 0~480 | Ulkolämpötila T≥ 25 °C | askel
B42 | Hot water assistant expansion valve automatic regulating lower limit 01 | Apuventtiilin automaattisäädön alaraja käyttövedessä, alue 2 | 0~480 | Ulkolämpötila [10, 25) | askel
B43 | Hot water assistant expansion valve automatic regulating lower limit 02 | Apuventtiilin automaattisäädön alaraja käyttövedessä, alue 3 | 0~480 | Ulkolämpötila [-10, 10) | askel
B44 | Hot water assistant expansion valve automatic regulating lower limit 03 | Apuventtiilin automaattisäädön alaraja käyttövedessä, alue 4 | 0~480 | Ulkolämpötila T<-10 °C | askel
B45 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for heating | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (lämmitys), alue 1 | 50~125 °C |  | °C
B46 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for heating | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (lämmitys), alue 2 | 50~125 °C |  | °C
B47 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for heating | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (lämmitys), alue 3 | 50~125 °C |  | °C
B48 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for heating | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (lämmitys), alue 4 | 50~125 °C |  | °C
B49 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for heating | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (lämmitys), alue 5 | 50~125 °C |  | °C
B50 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for heating | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (lämmitys), alue 6 | 50~125 °C |  | °C
B51 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for heating | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (lämmitys), alue 7 | 50~125 °C |  | °C
B52 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for heating | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (lämmitys), alue 8 | 50~125 °C |  | °C
B53 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for hot water | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (käyttövesi), alue 1 | 50~125 °C |  | °C
B54 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for hot water | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (käyttövesi), alue 2 | 50~125 °C |  | °C
B55 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for hot water | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (käyttövesi), alue 3 | 50~125 °C |  | °C
B56 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for hot water | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (käyttövesi), alue 4 | 50~125 °C |  | °C
B57 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for cooling | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (jäähdytys), alue 1 | 50~125 °C |  | °C
B58 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for cooling | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (jäähdytys), alue 2 | 50~125 °C |  | °C
B59 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for cooling | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (jäähdytys), alue 3 | 50~125 °C |  | °C
B60 | Exhaust temperature of opening assistant expansion valve for cooling | Kuumakaasun lämpötila, jossa apuventtiili avataan (jäähdytys), alue 4 | 50~125 °C |  | °C
B61 | Delay of opening assistant expansion valve | Apuventtiilin avautumisviive | 0~180S |  | s
B62 | Cooling assistant circuit opening | Apupiiri jäähdytyksessä: 0 = sallittu, 1 = estetty | 0-Allow / 1-Ban
B63 | Exhaust gas temperature difference of closing assistant expansion valve | Kuumakaasun lämpötilaero apuventtiilin sulkemiselle | 0~30 |  | °C
B64 | Heating exhaust temperature difference of assistant electronic expansion valve | Apuventtiilin kuumakaasun lämpötilaero (lämmitys), alue 1 | 0~125 °C |  | °C
B65 | Heating exhaust temperature difference of assistant electronic expansion valve | Apuventtiilin kuumakaasun lämpötilaero (lämmitys), alue 2 | 0~125 °C |  | °C
B66 | Heating exhaust temperature difference of assistant electronic expansion valve | Apuventtiilin kuumakaasun lämpötilaero (lämmitys), alue 3 | 0~125 °C |  | °C
B67 | Heating exhaust temperature difference of assistant electronic expansion valve | Apuventtiilin kuumakaasun lämpötilaero (lämmitys), alue 4 | 0~125 °C |  | °C
B68 | Heating exhaust temperature difference of assistant electronic expansion valve | Apuventtiilin kuumakaasun lämpötilaero (lämmitys), alue 5 | 0~125 °C |  | °C
B69 | Heating exhaust temperature difference of assistant electronic expansion valve | Apuventtiilin kuumakaasun lämpötilaero (lämmitys), alue 6 | 0~125 °C |  | °C
B70 | Heating exhaust temperature difference of assistant electronic expansion valve | Apuventtiilin kuumakaasun lämpötilaero (lämmitys), alue 7 | 0~125 °C |  | °C
B71 | Heating exhaust temperature difference of assistant electronic expansion valve | Apuventtiilin kuumakaasun lämpötilaero (lämmitys), alue 8 | 0~125 °C |  | °C
B72 | Hot water exhaust temperature difference of assistant electronic expansion valve | Apuventtiilin kuumakaasun lämpötilaero (käyttövesi), alue 1 | 0~125 °C |  | °C
B73 | Hot water exhaust temperature difference of assistant electronic expansion valve | Apuventtiilin kuumakaasun lämpötilaero (käyttövesi), alue 2 | 0~125 °C |  | °C
B74 | Hot water exhaust temperature difference of assistant electronic expansion valve | Apuventtiilin kuumakaasun lämpötilaero (käyttövesi), alue 3 | 0~125 °C |  | °C
B75 | Hot water exhaust temperature difference of assistant electronic expansion valve | Apuventtiilin kuumakaasun lämpötilaero (käyttövesi), alue 4 | 0~125 °C |  | °C
B76 | Control mode of assistant electronic expansion valve | Apuventtiilin säätötapa: 0 = höyryruiskutuksen tulistus, 1 = kuumakaasun tulistus | 0-Enthalpy increase superheat / 1-Exhaust superheat
B77 | Target overheat correction value1 | Tavoitetulistuksen korjausarvo 1 | -30~30 °C | Ulkolämpötila ( Outlet water>=57) | °C
B78 | Target overheat correction value2 | Tavoitetulistuksen korjausarvo 2 | -30~30 °C | Ulkolämpötila ( Outlet water>=50) | °C
B79 | Target overheat correction value3 | Tavoitetulistuksen korjausarvo 3 | -30~30 °C | Ulkolämpötila ( Outlet water>=40) | °C
B80 | Target overheat correction value4 | Tavoitetulistuksen korjausarvo 4 | -30~30 °C | Ulkolämpötila ( Outlet water>=30) | °C
B81 | Target overheat correction value5 | Tavoitetulistuksen korjausarvo 5 | -30~30 °C | Ulkolämpötila ( Outlet water>=20) | °C
B82 | Target overheat correction value6 | Tavoitetulistuksen korjausarvo 6 | -30~30 °C | Ulkolämpötila ( Outlet water>=10) | °C
B83 | Target overheat correction value7 | Tavoitetulistuksen korjausarvo 7 | -30~30 °C | Ulkolämpötila ( Outlet water<=10) | °C
C-ryhmä: Suojaukset ja kompensoinnit
C01 | Constant temperature water pump mode: 1-non-stop / 0-stop | Kiertovesipumppu asetusarvon saavuttamisen jälkeen: 1 = käy jatkuvasti, 0 = pysähtyy | 0~1
C02 | Pressure switch valid or invalid: 1 valid / 0 invalid | Painekytkin käytössä: 1 = kyllä, 0 = ei | 0~1 | [6 empty] | Mekaaninen korkeapainekytkin (2-johtiminen osa kompressorin jälkeen). Pidä käytössä (1).
C03 | High pressure protection value | Korkeapainesuojan laukaisuarvo | 25.0-50.0bar |  | bar |  |  |  |  | Vaikuttaa vain, jos koneessa on korkeapaineanturi (3-johtiminen). 42 bar ≈ R290:n kriittinen piste – ei käytännössä laukea koskaan.
C04 | High pressure recover value | Korkeapainesuojan palautusarvo | 25.0-50.0bar |  | bar
C05 | Low pressure protection value | Matalapainesuojan laukaisuarvo | 0-20.0bar |  | bar |  |  |  |  | Ylipaine. R290: 0,3 bar ≈ −36 °C, 0,5 bar ≈ −33 °C, 1,0 bar ≈ −25 °C höyrystyminen. Havainto: pumpun käynnistyksen yhteydessä suoja laukesi vasta usean minuutin viiveellä; muissa tilanteissa viivettä ei ole varmistettu. Liian korkea arvo voi laueta turhaan kovilla pakkasilla.
C06 | Low pressure recover value | Matalapainesuojan palautusarvo | 0-20.0bar |  | bar
C07 | expansion board or not | Laajennuskortti: 0 = ei, 1 = kyllä | 0 unvalid / 1valid
C08 | Power linear compensation coefficient | Tehomittauksen lineaarinen korjauskerroin | -125~125 | [6 empty] | C08–C15 korjaavat pumpun omia mittauksia (teho, virrat, virtaus). Vaikuttavat lähinnä pumpun ilmoittamiin lukemiin (teho, COP).
C09 | Heat flow compensation value | Vesivirtauksen korjausarvo | -10~10
C10 | Inlet & Outlet water temp heating Compensation value | Tulo- ja menoveden lämpötilaeron korjausarvo | -100~100
C11 | Power voltage compensation value | Jännitemittauksen korjausarvo | -10~10
C12 | Power A-phase current compensation value | Vaiheen A virran korjausarvo | -100~100
C13 | Power B-phase current compensation value | Vaiheen B virran korjausarvo | -100~100
C14 | Power C-phase current compensation value | Vaiheen C virran korjausarvo | -100~100
C15 | Power compensation value | Tehon korjausarvo | -100~100
D-ryhmä: Puhaltimet
D01 | DC fan 1 choice | DC-puhallin 1: 0 = ei asennettu, 1 = asennettu | 0-Non / 1-Exist
D02 | DC fan 2 selection | DC-puhallin 2: 0 = ei asennettu, 1 = asennettu | 0-Non / 1-Exist
D03 | Heating DC wind speed 1 | Lämmityksen puhallinnopeus 1 | 0~1000 | Lämpötila-alue T≥ 14 °C | [5 empty] | Ei varmuutta, seuraako puhallinnopeus ulkoilman vai höyrystimen lämpötilaa – tehtaan listan alueet ja D11–D16:n arvot eivät täsmää keskenään. Käytännössä puhaltimen nopeus kasvaa selvästi ulkolämpötilan laskiessa.
D04 | Heating DC wind speed 2 | Lämmityksen puhallinnopeus 2 | 0~1000 | Lämpötila-alue [9, 14)
D05 | Heating DC wind speed 3 | Lämmityksen puhallinnopeus 3 | 0~1000 | Lämpötila-alue [4, 9)
D06 | Heating DC wind speed 4 | Lämmityksen puhallinnopeus 4 | 0~1000 | Lämpötila-alue [-5, 4)
D07 | Heating DC wind speed 5 | Lämmityksen puhallinnopeus 5 | 0~1000 | Lämpötila-alue [-10, -5)
D08 | Heating DC wind speed 6 | Lämmityksen puhallinnopeus 6 | 0~1000 | Lämpötila-alue [-16, -10)
D09 | Maximum fan speed in heating/hot water silent mode | Puhaltimen maksiminopeus hiljaisessa tilassa (lämmitys ja käyttövesi) | 0~1000 | [6 empty] | Normaalikäytössä puhaltimen maksiminopeus on sama kuin D08. Jos hiljaista tilaa käytetään kompressorin taajuuden rajoittamiseen, tämän voi asettaa samaan arvoon, jotta puhallin ei rajoitu – muuten höyrystys ja COP heikkenevät.
D10 | Maximum wind speed in silent mode | Puhaltimen maksiminopeus hiljaisessa tilassa (jäähdytys) | 0~1000
D11 | Heating speed 1 corresponding to coil temperature | Höyrystimen lämpötila, jossa lämmityksen puhallinnopeus 1 otetaan käyttöön |  |  | °C |  |  |  |  | Ei varmuutta, seuraako puhallinnopeus ulkoilman vai höyrystimen lämpötilaa – tehtaan listan alueet ja D11–D16:n arvot eivät täsmää keskenään. Käytännössä puhaltimen nopeus kasvaa selvästi ulkolämpötilan laskiessa.
D12 | Heating speed 2 corresponding to coil temperature | Höyrystimen lämpötila, jossa lämmityksen puhallinnopeus 2 otetaan käyttöön |  |  | °C
D13 | Heating speed 3 corresponding to coil temperature | Höyrystimen lämpötila, jossa lämmityksen puhallinnopeus 3 otetaan käyttöön |  |  | °C
D14 | Heating speed 4 corresponding to coil temperature | Höyrystimen lämpötila, jossa lämmityksen puhallinnopeus 4 otetaan käyttöön |  |  | °C
D15 | Heating speed 5 corresponding to coil temperature | Höyrystimen lämpötila, jossa lämmityksen puhallinnopeus 5 otetaan käyttöön |  |  | °C
D16 | Heating speed 6 corresponding to coil temperature | Höyrystimen lämpötila, jossa lämmityksen puhallinnopeus 6 otetaan käyttöön |  |  | °C
D17 | reserved | Varattu
D18 | reserved | Varattu
D19 | Speed regulation period of DC fan | Puhaltimen nopeussäädön jakso | 10~180 sec |  | s
D20 | Adjustment fan speed per period | Puhaltimen nopeuden muutos jaksoa kohden | 0~100RPM |  | rpm
D21 | Hot water DC wind speed 1 | Käyttöveden puhallinnopeus 1 | 0~1000 | Lämpötila-alue T≥ 14 °C
D22 | Hot water DC wind speed 1 | Käyttöveden puhallinnopeus 2 | 0~1000 | Lämpötila-alue [9, 14)
D23 | Hot water DC wind speed 1 | Käyttöveden puhallinnopeus 3 | 0~1000 | Lämpötila-alue [4, 9)
D24 | Hot water DC wind speed 1 | Käyttöveden puhallinnopeus 4 | 0~1000 | Lämpötila-alue [-5, 4)
D25 | Hot water speed 1 corresponding to coil temperature | Höyrystimen lämpötila, jossa käyttöveden puhallinnopeus 1 otetaan käyttöön |  |  | °C
D26 | Hot water speed 2 corresponding to coil temperature | Höyrystimen lämpötila, jossa käyttöveden puhallinnopeus 2 otetaan käyttöön |  |  | °C
D27 | Hot water speed 3 corresponding to coil temperature | Höyrystimen lämpötila, jossa käyttöveden puhallinnopeus 3 otetaan käyttöön |  |  | °C
D28 | Hot water speed 4 corresponding to coil temperature | Höyrystimen lämpötila, jossa käyttöveden puhallinnopeus 4 otetaan käyttöön |  |  | °C
D29 | Cooling DC maximum wind speed 1 | Jäähdytyksen puhaltimen maksiminopeus 1 | 0~1000 | Lämpötila-alue T≥ 38 °C
D30 | Cooling DC maximum wind speed 2 | Jäähdytyksen puhaltimen maksiminopeus 2 | 0~1000 | Lämpötila-alue [30, 38)
D31 | Cooling DC maximum wind speed 3 | Jäähdytyksen puhaltimen maksiminopeus 3 | 0~1000 | Lämpötila-alue [25, 30)
D32 | Cooling DC maximum wind speed 4 | Jäähdytyksen puhaltimen maksiminopeus 4 | 0~1000 | Lämpötila-alue T< 25 °C
D33 | Heating high temperature forced wind speed | Pakotettu puhallinnopeus korkealla lämpötilalla (lämmitys) | 70~90
D34 | Wind speed frequency compensation coefficient | Puhallinnopeuden taajuuskompensoinnin kerroin | 0~100
D35 | Wind speed correction coefficient lower limit | Puhallinnopeuden korjauskertoimen alaraja | 0~100
F-ryhmä: Kiertovesipumppu
F04 | DC circulation pump mode | Kiertovesipumpun tila: 0 = pois, 1 = automaatti, 2 = käsi | 0-disable / 1-Auto / 2-Maunal
F05 | DC circulation pump adjustment cycle | Kiertovesipumpun säätöjakso | 10~120s |  | s
F06 | DC water pump manual speed | Kiertovesipumpun käsinopeus | 10~100% |  | %
F07 | Maximum speed of DC circulation pump | Kiertovesipumpun maksiminopeus | 10~100% |  | % |  |  |  |  | Jos F07 = F08, pumppu käy vakionopeudella. Muistikuva, ei varmistettu: sulatuksen aikana pumppu käyttää maksiminopeutta (F07). Liian pieni F07 voi tällöin heikentää sulatusta ja lisätä levylämmönvaihtimen jäätymisriskiä.
F08 | Minimum speed of DC circulation pump | Kiertovesipumpun miniminopeus | 10~100% |  | %
F09 | Adjusted speed of DC circulation pump | Kiertovesipumpun nopeuden muutos säätöjaksoa kohden | 0~50% |  | %
F10 | Inlet&outlet temp. Difference of DC circulation pump | Tulo- ja menoveden tavoite-ero (ΔT) pumpun nopeussäädössä | 2~30 °C |  | °C |  |  |  |  | Tavoite-ΔT, jota pumpun nopeussäätö tavoittelee.
F11 | Type of DC pump | Kiertovesipumpun ohjaussignaalin tyyppi (PWM-taajuus) | 0~1(0-1KHz / /1-100Hz)
R-ryhmä: Kompressorin taajuus ja kuumakaasu
R00 | Compressor operating frequency 1 | Kompressorin taajuusporras 1 | 30~120Hz |  | Hz |  |  |  |  | Ohjaimen käyttämät taajuusportaat. Tarkka logiikka ei selviä dokumentaatiosta.
R01 | Compressor operating frequency 2 | Kompressorin taajuusporras 2 | 30~120Hz |  | Hz
R02 | Compressor operating frequency 3 | Kompressorin taajuusporras 3 | 30~120Hz |  | Hz
R03 | Compressor operating frequency 4 | Kompressorin taajuusporras 4 | 30~120Hz |  | Hz
R04 | Compressor operating frequency 5 | Kompressorin taajuusporras 5 | 30~120Hz |  | Hz
R05 | Compressor operating frequency 6 | Kompressorin taajuusporras 6 | 30~120Hz |  | Hz
R06 | Compressor operating frequency 7 | Kompressorin taajuusporras 7 | 30~120Hz |  | Hz
R07 | Compressor operating frequency 8 | Kompressorin taajuusporras 8 | 30~120Hz |  | Hz
R08 | Compressor operating frequency 9 | Kompressorin taajuusporras 9 | 30~120Hz |  | Hz
R09 | Compressor operating frequency 10 | Kompressorin taajuusporras 10 | 30~120Hz |  | Hz
R10 | Compressor operating frequency 11 | Kompressorin taajuusporras 11 | 30~120Hz |  | Hz
R11 | Compressor operating frequency 12 | Kompressorin taajuusporras 12 | 30~120Hz |  | Hz
R12 | Constant temperature operating frequency lower limit | Taajuuden alaraja, kun asetusarvo on saavutettu (vakiolämpötila) | 30~120Hz |  | Hz |  |  |  |  | R12–R13: taajuusalue asetusarvon saavuttamisen jälkeen (ks. P25). Havainto: kun hiljaisen tilan maksimitaajuus (R30) oli pienempi kuin R13, kompressorin taajuus nousi asetusarvon täytyttyä hetkessä ylös eikä rauhallisesti. Ei tiedossa, oliko kyse sattumasta vai ohjelmointivirheestä – usean parametrin yhteisvaikutus.
R13 | Constant temperature operating frequency upper limit | Taajuuden yläraja, kun asetusarvo on saavutettu (vakiolämpötila) | 30~120Hz |  | Hz
R14 | Hot water mode compensation frequency | Käyttövesitilan taajuuskorjaus | -50~20Hz |  | Hz
R16 | Exhaust setting TP0 | Kuumakaasuporras TP0 | 50~125 °C |  | °C |  |  |  |  | TP0: paisuntaventtiilin voimakas avaus kuumakaasun noustessa (havaittu). Sama arvo kuin käyttäjäparametri P07 ("recover"). Ks. lehti Tärkeimmät suojat.
R17 | Exhaust setting TP1 | Kuumakaasuporras TP1 | 50~125 °C |  | °C |  |  |  |  | TP1–TP3: oletettavasti taajuuden rajoitusportaat yhdessä R21–R28:n kanssa. Toimintaa ei ole dokumentoitu eikä havaittu.
R18 | Exhaust setting TP2 | Kuumakaasuporras TP2 | 50~125 °C |  | °C
R19 | Exhaust setting TP3 | Kuumakaasuporras TP3 | 50~125 °C |  | °C
R20 | Exhaust setting TP4 | Kuumakaasuporras TP4 – oletettavasti kompressorin pysäytysraja | 50~125 °C |  | °C |  |  |  |  | Oletettavasti KOMPRESSORIN PYSÄYTYSRAJA (ohjaimessa nimellä "exhaust gas too high protection"; pysähdystä ei ole vielä havaittu). Sama parametri kuin käyttäjäparametri P06 – EI näy sovelluksessa, vain ohjaimessa. Tehdasarvo voi olla 120 °C, mikä voi olla yli kompressorivalmistajan rajan (esim. Highly WHP-sarja: 110 °C). Tarkista oman kompressorisi raja!
R21 | Frequency modulation point lower limit 01 | Taajuusporrastuksen alaraja 1 | 0~125Hz |  | Hz |  |  |  |  | R21–R28: toimintaa ei ole dokumentoitu eikä havaittu. Oletus: jos kaikki ovat 125 Hz, kuumakaasun mukainen taajuuden porrastus ei rajoita taajuutta.
R22 | Frequency modulation point lower limit 02 | Taajuusporrastuksen alaraja 2 | 0~125Hz |  | Hz
R23 | Frequency modulation point lower limit 03 | Taajuusporrastuksen alaraja 3 | 0~125Hz |  | Hz
R24 | Frequency modulation point lower limit 04 | Taajuusporrastuksen alaraja 4 | 0~125Hz |  | Hz
R25 | Frequency modulation point upper limit 01 | Taajuusporrastuksen yläraja 1 | 0~125Hz |  | Hz
R26 | Frequency modulation point upper limit 02 | Taajuusporrastuksen yläraja 2 | 0~125Hz |  | Hz
R27 | Frequency modulation point upper limit 03 | Taajuusporrastuksen yläraja 3 | 0~125Hz |  | Hz
R28 | Frequency modulation point upper limit 03 | Taajuusporrastuksen yläraja 4 | 0~125Hz |  | Hz
R29 | Heating strong mode frequency increased | Lämmityksen tehotilan taajuuslisäys | -30~30Hz |  | Hz
R30 | Heating silent mode maximum frequency | Hiljaisen tilan maksimitaajuus (lämmitys) | 30~120Hz |  | Hz |  |  |  |  | Käytännöllinen tapa rajoittaa kompressorin taajuutta: hiljainen tila päälle ja maksimitaajuus tästä. Tarkista ettei R12-R13 ole korkeampi.
R31 | Cooling strong mode frequency increased | Jäähdytyksen tehotilan taajuuslisäys | -30~30Hz |  | Hz
R32 | Maximum frequency of silent mode (cooling) | Hiljaisen tilan maksimitaajuus (jäähdytys) | 30~120Hz |  | Hz
R34 | Ohjain: R34 (sovelluksessa: Maximum temperature of hot water mode outlet water tank) | Käyttöveden suurin lämpötilaero (dT) – nimestään huolimatta |  |  | °C |  |  |  |  | Ei tehtaan listassa. Nimestään huolimatta tämä on käyttöveden suurin sallittu lämpötilaero (dT), ei varaajan maksimilämpötila. Esim. 10 °C.

## Käyttäjäparametrit
Käyttäjäparametrit (ohjain: User parameters)
Ohjaimessa kaikki nämä ovat käyttäjäparametreissa; sovelluksessa ne ovat hajallaan Lämpötila-, Käyttäjäasetukset- ja Tehdasasetukset-valikoissa. Vihreät sarakkeet täytät itse.
Koodi | Parametri (ohjain) | Selitys | Arvot / yksikkö | Oma alkuperäinen | Oma nykyinen | Muutospäivä | Omat huomiot | Yleishuomio
Asetusarvot ja käynnistyserot
P01 | Temp difference of return water and cooling/heating target temp | Lämmityksen/jäähdytyksen käynnistysero paluuvedestä | °C |  |  |  |  | Pumppu säätää paluuveden mukaan.
P02 | Temp difference of return water and hot water target T. | Käyttöveden käynnistysero | °C
P03 | Hot water setting temperature | Käyttöveden asetusarvo | °C
P04 | Cooling setting temperature | Jäähdytyksen asetusarvo | °C
P05 | Heating setting temperature | Lämmityksen asetusarvo | °C
P08 | Water temperature compensation | Vesilämpötilan kompensointi | °C
Kuumakaasusuoja
P06 | Setting temp of exhaust gas too high protection (TP4) | Kuumakaasun suojaraja TP4 (oletettavasti kompressorin pysäytys) | °C |  |  |  |  | SAMA KUIN R20. EI NÄY SOVELLUKSESSA! Pysähdystä ei ole vielä havaittu, mutta nimen perusteella todennäköinen. Tarkista kompressorivalmistajan raja (esim. Highly: 110 °C) – tehdasarvo voi olla 120 °C.
P07 | Setting temp of exhaust gas too high recover (TP0) | Kuumakaasuporras TP0 | °C |  |  |  |  | Sama kuin R16. Ohjain kutsuu tätä "recover"-arvoksi – voi toimia myös uudelleenkäynnistyksen rajana TP4-pysähdyksen jälkeen (päätelmä).
Sulatus
P09 | Defrosting frequency | Kompressorin taajuus sulatuksessa | Hz
P10 | Defrosting period | Sulatusten vähimmäisväli | min |  |  |  |  | Sumuisilla rannikkoseuduilla lyhyempi väli voi olla tarpeen.
P11 | Defrosting enter temperature | Höyrystimen lämpötila, jonka alla sulatus voi alkaa | °C
P12 | Defrosting time | Sulatuksen enimmäiskesto | min
P13 | Defrost exit temperature | Höyrystimen lämpötila, jossa sulatus lopetetaan | °C
P14 | Def. environment and evaporator coil T. difference 1 | Ulkoilman ja höyrystimen lämpötilaero 1 sulatuksen käynnistykselle | °C |  |  |  |  | Ero kertoo höyrystimen jäätymisestä.
P15 | Def. environment and evaporator coil T. difference 2 | Ulkoilman ja höyrystimen lämpötilaero 2 | °C
P16 | Ambient temperature for defrosting | Ulkolämpötila, jonka alla sulatus on sallittu | °C
Legionellalämmitys
P17 | High temperature disinfection cycle days | Legionellalämmityksen väli | vrk |  |  |  |  | 0 = pois / ks. sovellus
P18 | High temperature disinfection start time | Alkamisaika | h
P19 | High temperature disinfection sustaining time | Kesto | min
P20 | High temperature disinfection setting temperature | Lämpötila | °C
P21 | Heat pump's setting temperature for high T. disinfection | Lämpöpumpun osuus, loppu sähkövastuksella | °C
Lämmityskäyrä ja ohjaus
– | Fahrenheit/Celsius conversion | Yksikkö | 0 = °C
P22 | Heating target Temp. automatic adjustment enable | Lämmityskäyrä käytössä | 0 = ei, 1 = kyllä
P23 | Heating compensation Temp. point (ambient Temp.) | Käyrän ulkolämpötilapiste | °C
P24 | Target Temp. compensation coefficient | Käyrän kerroin
P25 | Frequency operating mode after constant Temp. | Taajuus asetusarvon jälkeen | 0 = laskee, 1 = ei laske |  |  |  |  | Valitsee, siirtyykö kompressori asetusarvon täytyttyä vakiolämpötilan taajuusalueelle (R12–R13). Ks. R12–R13 havainto: yhteisvaikutus hiljaisen tilan (R30) kanssa voi nostaa taajuutta äkillisesti.
P26 | Ambient temperature for starting electric heating | Sähkövastuksen käynnistyksen ulkolämpötila | °C
P27 | Start time for electric heating of water tank | Varaajan sähkövastuksen viive | min
Toiminto ja kiertovesipumppu
F01 | Heat Pump Function | Toimintatila | esim. 3 = lämmitys + käyttövesi |  |  |  |  | Tarkista numerokoodit sovelluksesta.
F02 | Circulation pump status after reaching target Temp. | Kiertovesipumppu asetusarvon jälkeen | 1 = jatkuva, 0 = jaksoittain
F03 | Circulation pump on-off cycle after reaching set Temp. | Kiertovesipumpun jakso | min
F04 | DC circulation pump mode | Kiertovesipumpun tila | 1 = automaatti
F05 | DC circulation pump adjustment cycle | Pumpun säätöjakso | s |  |  |  |  | Sama kuin tehdasparametri F05.
F06 | DC water pump manual speed | Pumpun käsinopeus | %
F08 | Minimum speed of DC circulation pump | Pumpun miniminopeus | % |  |  |  |  | Sama kuin tehdasparametri F08. Maksiminopeus (F07) löytyy vain tehdasparametreista – ohjaimen käyttäjäparametreissa F06:n jälkeen tulee suoraan F08.
Muut
P28 | Number of on-line units | Yksiköiden määrä (kaskadi)
P29 | Control address | Ohjausosoite (Modbus)
S01 | Smart grid enable | Smart grid | 0 = ei, 1 = kyllä
S02 | SG operating time | SG-ajoaika | min

## Tärkeimmät suojat
Kuumakaasun portaat ja muut suojat
Kuumakaasun portaat toimivat yhdessä. Täytä omat arvosi ja tarkista, että järjestys on looginen: A38 < TP0 < TP1 … < TP4 ≤ kompressorivalmistajan raja.
Porras | Parametri | Mitä tapahtuu | Oma arvo | Yleishuomio
Kuumakaasu
1 | A38 | Paisuntaventtiili alkaa avautua ja rajoittaa kuumakaasua pehmeästi |  | Tavoite: muutama aste TP0:n alapuolelle, jotta säätö ehtisi toimia. Vaikutusta ei ole vielä varmistettu.
2 | R16 = P07 (TP0) | Paisuntaventtiili avataan voimakkaasti |  | Jos A38 ≈ TP0, venttiili hyppää ja kuumakaasu romahtaa.
3 | R17 (TP1) | Taajuuden rajoitus, porras 1 |  | Oletus: toimii vain, jos R21–R28 < 125 Hz. Ei dokumentoitu eikä havaittu.
4 | R18 (TP2) | Taajuuden rajoitus, porras 2
5 | R19 (TP3) | Taajuuden rajoitus, porras 3
6 | R20 = P06 (TP4) | Oletettavasti KOMPRESSORI PYSÄHTYY |  | Ei näy sovelluksessa! Pysähdystä ei ole vielä havaittu. Ei saa olla yli kompressorivalmistajan rajan.
– | Kompressorivalmistajan raja | Kompressorin datalehdestä |  | Esim. Highly WHP-sarja: kuumakaasu < 110 °C (300 mm kompressorista).
Paine
– | C02 | Mekaaninen korkeapainekytkin käytössä |  | Pidä arvossa 1.
– | C03 / C04 | Korkeapaineanturin rajat |  | Vaikuttaa vain, jos korkeapaineanturi on asennettu.
– | C05 / C06 | Matalapainesuoja ja palautus (ylipaine) |  | Havainto: käynnistyksessä viive useita minuutteja – ei pysäyttänyt nopeasti jumiutuneen venttiilin tilanteessa. Muissa tilanteissa ei varmistettu.
Paisuntaventtiili
– | A41 | Säätötapa |  | 1 = käsiajo: venttiili ei säädy lainkaan. Palauta automaatille vianetsinnän jälkeen.
– | B18 (ohjain) | Venttiilin odotusaika pysähdyksen jälkeen
Lisäsuojat (esim. Home Assistant)
– | Höyrystymislämpötila | Hätäpysäytys, jos höyrystymislämpötila putoaa hyvin matalalle lyhyeksi aikaa |  | Kiinni asentoon jumiutunut paisuntaventtiili näkyy nopeasti höyrystymislämpötilan romahduksena käynnistyksessä (-40 °C).
– | Kuumakaasu | Hälytys muutama aste ennen TP4:ää |  | Antaa ennakkovaroituksen ennen pysähdystä.

## Muutosloki
Muutosloki
Kirjaa jokainen muutos. Muuta yksi asia kerrallaan ja seuraa vaikutusta muutaman päivän ajan.
Päivä | Parametri | Vanha arvo | Uusi arvo | Syy | Ulkolämpötila | Tulos / havainto